## Troškovnik_1
Prilog ponudi broj:
Rbr | V R S T A R A D O V A | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A | STROJARSKI MONTAŽERSKI RADOVI
1 | Nabava, doprema I ugradnja VRV dizalice topline zrak-voda za grijanje slijedećih karakteristika: Qg =28 kW, Qg=24 kW SCOP=3,5 kW sukladno Uredbi Komisije (EU) 813/2013 za temperaturu prolaza DT od 35 stupnjeva C, prema EN 14825 za grijanje prostora u prosječnim klimatskim uvjetima. SEER= 4,0 kW/kW pri temperaturi prolaza vode od 7 stupnjeva C, prema EN 14825 za komoforno hlađenje prostora. GWP 1774 ili manji, proizvod kao SPRSUN EVI CKG C 18 ili druga jednakovrijedna. Montažni pribor je u cijelosti uključen Jedinica se isporučuje zajedno s opremom za postavljanje, napajanje 220V, 50Hz. U cijenu uključiti cjelokopne montažerske radove uključivo pripremu postolja, sva potrebna bušenja prodora i učvršćenja, priključenje napajanja i regulacijskog termostatskog sustava sa svim osjetnicima. | kom | 1 |  | 0
2 | Nabava doprema I ugradnja spremnika potrošne tople vode kapaciteta 150 lit sa zavojnicom za zagrijavanje potrošne tople vode. Montažni pribor je u cijelosti uključen. | kom | 1 |  | 0
3 | Nabava, doprema I ugradnja ekspanzijske posude kapaciteta 18 lit. Montažni pribor uključen u cijenu | kom | 1 |  | 0
4 | Nabava, doprema I ugradnja ekspanzijske posude pripreme potrošne vode 5 litara. Montažni pribor uključen u cijenu | kom | 1 |  | 0
6 | Nabava, doprema I ugradnja elektromotornog troputog ventila DN25. Montažni pribor uključen u cijenu. | kom | 10 |  | 0
7 | Nabava, doprema I ugradnja sigurnosnog ventila 1¨, 2,5 bara. Montažni pribor u cijelosti je uključen. | kom | 1 |  | 0
8 | Nabava, doprema I ugradnja cirkulacijske crpke IBO 25-80 ili druga jednakovrijedna. Montažni pribor u cijelosti je uključen. | kom | 1 |  | 0
9 | Nabava doprema i ugradnja Cu cijevi za cijevni razvod: | m2 | 193 |  | 0
fi 28 x 1,5
fi 22 x1
10 | Nabava doprema i ugradnja PE-Xc cijevi za cijevni razvod I meandre: |  |  |  | 0
| fi 25 x 2,6 | m | 6 |  | 0
| fi 25 x 2,6 | m | 1200 |  | 0
11 | Nabava, doprema I ugradnja sitnog potrošnog materijala kao što su lukovi, t-kom, obujmice, tiplovi, vijci I slično.
| paušalno | kompl. | 1 |  | 0
| Napomena: Materijal provjeriti prije narudžbe detaljnim pregledom svake pozicije. |  |  |  | 0
12 | Puštanje u rad po ovlaštenom serviseru, probni rad I obuka korisnika
| Paušalno | kompl. | 1 |  | 0
0
13 | Tlačna proba tlakom od 3 bara u roku od 24 sata. Rezultate evidentirati zapisnički | kom | 1 |  | 0
Napomena: Završni obračun se provodi prema dokazima o stvarnom utrošku materijala, opreme ili ovlaštenog servisa što potvrđuje nadzorni inženjer.
| UKUPNO STROJARSKI MONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
B | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Prateći građevinski radovi uz strojarske montažerske radove kao što su žlijebljenje građevinskih elemenata za postavljanje cijevnog razvoda, bušenje prodora, popravci zidova I drugih građevinskih elemenata nakon postavljanja cijevnog razvoda I slično. |  |  |  | 0
| Paušalno | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
C | PRATEĆI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Prateći elektroinstalaterski radovi uz strojarske montažerske radove kao što su spajanje dizalice topline na kućnu niskonaponsku instalaciju, ugradnja I spajanje osjetnika I upravljačke jedinice i slično. |  |  |  | 0
| Paušalno | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRATEĆI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | STROJARSKI MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
B | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C | PRATEĆI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Projektant: